串口通信指令示例工程讲解

本示例工程功能：利用串行通信读、写指令，实现对控制器自身的从设备和第三方设备的读写操作。

控制器的两个串口与2块扩展从设备分别连接，其中通过串口1扫描扩展从设备1，并采用从设备映射模式读写扩展从设备1的位变量；通过串口2以标准的Modbus协议与扩展从设备2通信，采用Modbus总线设备映射模式读写扩展从设备2的字变量。

硬件参数配置：本示例工程中，本地控制器为MAC1610，扩展从设备1为PEC8000，扩展从设备2为AIO5000，本地控制器的参数配置如下，您编写工程时可做参考。无论您选用的扩展从设备是我公司产品还是第三方产品，都需要将通信串口配置为从口，波特率等通信参数与所连接的本地控制器的串口保持一致。

本地控制器参数为：

工程讲解：

1）网络1：配置串行通信写模式控制字SMW179，SMW179为1表示写入前后均进行读检查，不同时才写入。

2）网络2：初始化通信映射变量区，将本控制器中需要写给通信从设备的变量区赋值。

3）网络3：从设备映射模式：将本设备M2.0中的位数据，写入到扩展从设备1的Modbus变量地址为24960的变量中，CYCLE为1000表示主循环每执行1000次本指令检查一次是否需要写入，HANDLE为0表示扩展从设备1的设备编号为0。

4）网络4：Modbus总线设备映射模式：将本设备VW0开始的连续2个字变量，写入到扩展从设备2的起始Modbus变量地址为2336的连续2个字变量中，CYCLE为0xFFF1表示本地设备通过串口2与扩展从设备2通信，HANDLE为1表示扩展从设备2的设备地址为2。