新串口自由通信指令示例工程讲解

本示例工程功能：通过串口自由通信指令发送一条标准的Modbus报文，并接收响应。

硬件参数配置：本示例中本地控制器为MAC1610、通信设备为PEC8000，PEC8000的站地址为1，本地控制器通过串口2连接通信设备，通信设备的串口配置为从口，115200，N、8、1。本地控制器的串口2配置为：

工程讲解：

1）网络1：将需要发送的数据写入发送缓冲区TBL中。

2）网络2~4：利用CRC校验生成指令对发送缓冲区中的16进制数据“0x01，0x03，0x09，0x20，0x00，0x01”进行CRC校验，将输入变量区MW0开始的6个字变量的低字节数据信息整理成连续变量后进行CRC16校验，添加在报文后面，整理成连续字节信息写入缓冲区中，并将转换后长度写在缓存区的第一个字VW0中。校验完成后使能自由通信指令，并复位校验使能按钮S0.00。

3）网络5~6：利用串口自由通信指令SC_AFC，向设备地址为1的通信设备发送3号Modbus命令，读取Modbus地址为0x0920的1个字变量，接收的响应报文存储在VW100起始的变量区中，其中VW100存储接收的字节数，VW101开始存储接收到的数据。通过对发送使能按钮S2.00强制写1操作发送数据，每置一次发送一条报文，发送完毕后自动复位S2.00。

4）网络7~9：对接收到的数据进行处理，提取有效数据内容。由于接收的数据是奇数个字节的，故有效数据内容都被拆分开，首先利用字与字节转换指令，将连续字变量拆分成字节变量，再将有效数据内容重新合并成字变量，并通过CRC校验指令进行高低字节互换，获取最终数据,数据起始地址是VW401。

操作步骤：

- 对通信设备操作，将通信设备PEC8000的Modbus地址为0x0920的字变量（即VW0）写为100；

- 对本地控制器操作，先将校验使能按钮S0.00强制写1，再将发送使能按钮S2.00强制写1；

- 获取接收数据，通过符号状态表观察VW401为100，表示通信成功。