EPA通信指令示例工程讲解

EPA通信指令主要用于对等设备之间的通信，控制器可通过该类指令访问网络中的其他控制器。根据指定的IP地址，将本地从IN起始的连续NUM个变量写入到目标设备中的从OUT起始的连续NUM个变量中。

本示例工程功能：调用EPA通信指令，实现对指定IP地址设备的位变量、字变量和双字变量的读写操作。

硬件参数配置：本示例工程中，本地控制器为MAC1610，IP地址为192.168.8.173；目标设备为PEC8000，IP地址为192.168.8.229。

工程讲解：

1）网络1：初始化通信映射变量区，将本控制器中需要写给目标设备的变量区赋值。

2）网络2：设置SMW182为30，即读最小通信间隔为300ms，设置SMW184为50，即写最小通信间隔为500ms。

3）网络3：本控制器通过位读、写指令对IP地址为192.168.8.229的设备进行读、写操作。将本控制器中从V0.00开始的连续10个位变量写入到目标设备的M10.00到M10.09共10个位变量中。再从指定设备的M10.00为起始的变量区中读取连续10个位变量，读取后的结果存储到从V1.00开始的连续10个位变量中。

4）网络4：本控制器通过字读、写指令对IP地址为192.168.8.229的设备进行读、写操作。将本控制器中从VW20开始的连续10个字变量写入到目标设备的MW100到MW109共10个字变量中。再从指定设备的MW100为起始的变量区中读取连续10个字变量，读取后的结果存储到从VW40开始的连续10个字变量中。

5）网络5：本控制器通过双字读、写指令对IP地址为192.168.8.229的设备进行读、写操作。将本控制器中从VD100开始的连续10个双字变量写入到目标设备的MD200到MD218共10个双字变量中。再从指定设备的MD200为起始的变量区中读取连续10个双字变量，读取后的结果存储到从VD120开始的连续10个双字变量中。

注意：本示例工程的每个网络中读、写操作指令都是成对调用的，每对读、写指令操作的都是目标设备的同一片变量区，故本地控制器写入的数据和读取的数据是一致的。