新UDP自由通信指令示例工程讲解

本示例工程功能：通过UDP自由通信指令发送一条标准的ModbusUDP报文，并接收响应。

硬件参数配置：本示例工程中，本地控制器为MAC1610，IP地址为192.168.8.173，目标设备为PEC8000，IP地址为192.168.8.229，Modbus站地址为1。

工程讲解：

1）网络1：将需要发送的数据写入发送缓冲区TBL中，发送的报文为标准Modbus UDP报文，内容为：“00 00 00 00 00 06 01 03 09 20 00 02”。

2）网络2~4：利用CRC校验生成指令对发送缓冲区中的16进制数据“0x00，0x00，0x00，0x00，0x00，0x06，0x01，0x03，0x09，0x20，0x00，0x02”进行CRC校验，将输入变量区VW0开始的12个字变量的低字节数据信息整理成连续变量后进行CRC16校验，添加在报文后面，整理成连续字节信息写入缓冲区中，并将转换后长度写在缓存区的第一个字VW100中。校验完成后使能UDP自由通信指令，并复位校验使能按钮S0.00。

3）网络5~6：利用UDP自由通信指令UDP_AFC，向IP地址为192.168.8.229且站地址为1的目标设备发送3号命令的Modbus UDP报文，读取Modbus地址为0x0920的2个字变量，接收的响应报文存储在EW0起始的变量区中，其中EW0存储接收的字节数，EW1开始存储接收到的数据。通过对发送使能按钮S2.00强制写1操作发送数据，每置一次发送一条报文，发送完毕后自动复位S2.00。

4）网络7~9：对接收到的数据进行处理，提取有效数据内容。由于接收的数据是奇数个字节的，故有效数据内容都被拆分开，首先利用字与字节转换指令，将连续字变量拆分成字节变量，再将有效数据内容重新合并成字变量，并通过CRC校验指令进行高低字节互换，获取最终数据,数据起始地址是VW401。

操作步骤：

- 对通信设备操作，将通信设备PEC8000的Modbus地址为0x0920的字变量（即VW0）写为100，Modbus地址为0x0921的字变量（即VW1）写为200；

- 对本地控制器操作，先将校验使能按钮S0.00强制写1，再将发送使能按钮S2.00强制写1；

- 获取接收数据，通过符号状态表观察VW401为100，VW402为200，表示通信成功。