昆仑通态触摸屏与DCCE以太网PLC通信示例

1 准备工作

1.1 触摸屏串口接线

本次示例采用昆仑通态触摸屏型号为TP7062Ti，通信资源（1路RS232，1路RS485，1路以太网）。

该型号触摸屏串口接线方法：引脚7为串口Data+，引脚8为串口Data-，分别对应与PLC使用的串口连接。

1.2 触摸屏工程下载线

如图1-1所示，需准备USB方口下载线，用于下载触摸屏工程；

图1-1  触摸屏工程下载线

1.3 PLC配置

本次示例本示例采用MAC1630运动控制器（通信资源：1路以太网，2路RS485），如图1-2所示，在PLC_Config软件中设置控制器串口2参数。

图1-2  PLC串口2参数设置

2 工程示例

2.1 新建工程

如图2-1所示，安装组态软件MCGS后，新建工程选择触摸屏型号为：TPC7062Ti，选择背景色，点击确定，完成工程建立。

图2-1  新建工程选择触摸屏型号

2.2 添加设备

如图2-2所示，点击确定按钮后，选择设备窗口，然后点击设备组态按钮，进入设备组态界面，添加设备；

图2-2  新建工程选择设备窗口

如图2-3所示，在设备工具箱中点击设备管理按钮，添加通用串口父设备，添加莫迪康ModBusRTU设备，点击确定按钮退出。

图2-3  新建工程添加串口设备

如图2-4所示，在设备窗口中一次添加通用串口父设备，添加设备0—[莫迪康ModBusRTU]设备。双击父设备，进入参数配置界面；

图2-4  新建工程添加通用设备

如图2-5所示，进入父设备基本属性参数设置界面，串口端口号为2（RS485通讯端口，不可更改），其余串口参数与DCCE控制器串口参数设置一致即可；

图2-5  修改父设备参数

2.3 添加变量

如图2-6所示，双击设备0—[莫迪康ModBus]，进入设备变量添加界面，在设备属性中修改数据读写解码顺序等，如红框所示；需要特别注意的是，设备地址为DCCE控制器的模块地址，必须一致，否则无法通信。

图2-6  数据读写格式设置

如图2-7所示，先将默认通道删除，点击启动设备调试按钮查看通信状态，调试数据显示“0”代表通信成功，如果是“2”，则检查网络通信后再试。（本示例测试通信成功的原因是DCCE控制器MAC1630利用串口1与电脑通信，且串口1参数与串口2参数一致。）

图2-7  测试数据读写通信状态

如图2-8所示，在PLC_Config软件中，选择符号状态表，添加示例所需变量：位变量：Q0.00，字变量：VW0，双字变量（浮点数）：VD2，以便查看变量的ModBus地址。

图2-8  变量的ModBus地址

2.3.1 添加位变量（Q0.00）

如图2-9所示，添加位变量Q0.00，在组态数据添加界面中点击增加设备通道，进入添加设备通道界面，注意红框内各项属性设置，通道地址=Q0.00的ModBus地址+1，然后点击确认按钮退出。

图2-9  添加位变量Q0.00

如图2-10所示，双击该通道的链接变量空白处，弹出变量选择界面，为变量增加注释；点击确认按钮退出；

图2-10  添加位变量Q0.00注释

2.3.2 添加字变量（VW0）

如图2-11所示，添加字变量VW0，在组态数据添加界面中点击增加设备通道，进入添加设备通道界面，注意红框内各项属性设置，通道地址=VW0的ModBus地址+1，然后点击确认按钮退出。

图2-11  添加字变量VW0

如图2-12所示，双击该通道的链接变量空白处，弹出变量选择界面，为变量增加注释；点击确认按钮退出；

图2-12  添加字变量VW0注释

2.3.3 添加双字（浮点数）变量（VD2）

如图2-13所示，添加双字（浮点数）变量VD2，在组态数据添加界面中点击增加设备通道，进入添加设备通道界面，注意红框内各项属性设置，通道地址=VD2的ModBus地址+1，然后点击确认按钮退出。

图2-13  添加字变量VW0

如图2-14所示，双击该通道的链接变量空白处，弹出变量选择界面，为变量增加注释；点击确认按钮退出；

图2-14  添加字变量VD2注释

如图2-15所示，在变量添加完毕之后，点击当前界面中的确认按钮，弹出添加数据对象，点击全部添加按钮，退出变量添加界面。

图2-15  添加数据对象

2.4 页面组态

如图2-16所示，在工程主窗口中点击用户窗口，新建窗口，双击进入组态界面；

图2-16  添加用户窗口

2.4.1 位变量设置（Q0.00）

如图2-17所示，在组态界面工具箱中添加一个按钮，设置按钮操作属性，绑定变量为Q00，此按钮将对Q0.00进行取反操作。

图2-17  添加位变量设置按钮

2.4.2 位变量显示（Q0.00）

如图2-18所示，在组态界面工具箱中添加一个指示灯，设置指示灯数据对象，绑定变量为Q00，此指示灯将显示Q0.00的亮灭状态。

图2-18  添加位变量显示指示灯

2.4.3 字变量赋值（VW0）

如图2-19所示，在组态界面工具箱中添加一个输入框，设置输入框操作属性，绑定变量为VW0，此输入框将对VW0变量进行赋值。

图2-19  添加字变量赋值输入框

2.4.4 字变量显示（VW0）

如图2-20所示，在组态界面工具箱中添加一个文本标签，设置属性输入输出选择：显示输出，在显示输出属性中设置绑定变量为VW0，输出类型为：数值量输出，此文本框将对VW0变量进行数值显示。

图2-20-a  添加字变量显示标签框         图2-20-b  添加字变量显示标签框

2.4.5 双字（浮点数）变量赋值（VD2）

如图2-21所示，在组态界面工具箱中添加一个输入框，设置输入框操作属性，绑定变量为VD2，此输入框将对VD2变量进行赋值。

图2-21  添加字变量赋值输入框

2.4.6 双字（浮点数）变量显示（VD2）

如图2-22所示，在组态界面工具箱中添加一个文本标签，设置属性输入输出选择：显示输出，在显示输出属性中设置绑定变量为VD2，输出类型为：数值量输出，此文本框将对VD2变量进行数值显示。

图2-22-a  添加字变量显示标签框         图2-22-b  添加字变量显示标签框

3 工程运行

3.1 模拟运行

如图3-1所示，在工具中点击下载配置，弹出下载配置界面。

图3-1  打开下载配置

如图3-2所示，在下载界面中选择模拟运行，之后点击工程下载按钮，日志框中回显示下载信息，并弹出模拟运行窗口；

图3-2  下载配置界面

如图3-3所示，下载完成后点击启动运行，模拟界面中模拟通信运行；点击按钮改变Q0.00状态，点击输入框，改变变量VW0与VD2的数值；

图3-3  下载完成界面

3.2 连机运行

如图3-4所示，点击连机运行，修改连接方式为USB通讯，点击通讯测试，测试正常后，点击工程下载。

图3-4  连机运行测试界面

如图3-5所示，点击工程下载后，将工程文件下载到触摸屏中。

图3-5  连机运行下载完成界面

如图3-6所示，下载至触摸屏运行界面，可以用按钮控制Q0.00状态，更改VW0与VD2变量的值；

图3-6  实际运行效果