昆仑通态触摸屏与DCCE以太网PLC通信示例

1 准备工作

此次示例电脑IP为：192.168.7.244，子网掩码为：255.255.255.0，网关为：192.168.7.3。先将电脑，DCCE控制器，昆仑通态触摸屏连接在同一交换机下。

1.1 触摸屏配置

本次示例采用昆仑通态触摸屏型号为TP7062Ti，通信资源（1路RS232，1路RS485，1路以太网）。

如图1-1所示，触摸屏通电后，当出现正在启动画面时，点击屏幕进入启动属性配置界面，依次点击系统维护 --> 设置系统参数 -->  IP地址，设置触摸屏IP地址为192.168.7.241，子网掩码为：255.255.255.0，网关为：192.168.7.3，之后点击设置按钮，退出参数设置界面，重新通电进入启动属性界面，点击不启动工程，进入系统提示界面，查看当前IP是否已经连接；（如显示未连接，请查看网线是否连接成功以及IP是否冲突）

图1-1  触摸屏IP地址配置

1.2 PLC配置

本次示例本示例采用MAC1630运动控制器（通信资源：1路以太网，2路RS485），如图1-2所示，在PLC_Config软件中设置控制器MAC1630的IP为192.168.7.184，点击下载，将触摸屏与PLC布置在同一个交换机下，保证通信无误；

图1-2  PLC参数IP配置

2 工程示例

2.1 新建工程

如图2-1所示，安装组态软件MCGS后，新建工程选择触摸屏型号为：TPC7062Ti，选择背景色，点击确定，完成工程建立。

图2-1  新建工程选择触摸屏型号

2.2 添加设备

如图2-2所示，点击确定按钮后，选择设备窗口，然后点击设备组态按钮，进入设备组态界面，添加设备；

图2-2  新建工程选择设备窗口

如图2-3所示，在设备工具箱中点击设备管理按钮，添加通用TCP/IP父设备，添加莫迪康ModBusTCP设备，点击确定按钮退出。

图2-3  新建工程添加TCP/IP设备

如图2-4所示，在设备窗口中一次添加通用TCP/IP父设备，添加设备0—[莫迪康ModBusTCP]设备。双击父设备，进入参数配置界面；

图2-4  新建工程添加通用设备

如图2-5-a所示，进入父设备基本属性参数设置，选择网络类型为：0 –UDP，服务器/客户设置为：0—客户；（首先在电脑环境模拟运行）本地IP地址为电脑IP地址：192.168.7.244，本地端口为：3000，远程IP地址为控制器IP地址：192.168.7.184，端口为11000（固定不可变）。

如图2-5-b所示，在设置IP地址后，点击设备测试界面中的发送一次按钮，测试通信连接是否成功，若果显示失败，请检查电脑与控制器IP是否设置正确。

图2-5-a  修改父设备参数                 图2-5-b  测试父设备通信

2.3 添加变量

如图2-6所示，双击设备0—[莫迪康ModBus]，进入设备变量添加界面，在设备属性中修改数据读写解码顺序等，如红框所示；

图2-6  数据读写格式设置

如图2-7所示，先将默认通道删除，点击启动设备调试按钮查看通信状态，调试数据显示“0”代表通信成功，如果是“2”，则检查网络通信后再试。

图2-7  测试数据读写通信状态

如图2-8所示，在PLC_Config软件中，选择符号状态表，添加示例所需变量：位变量：Q0.00，字变量：VW0，双字变量（浮点数）：VD2，以便查看变量的ModBus地址。

图2-8  变量的ModBus地址

2.3.1 添加位变量（Q0.00）

如图2-9所示，添加位变量Q0.00，在组态数据添加界面中点击增加设备通道，进入添加设备通道界面，注意红框内各项属性设置，通道地址=Q0.00的ModBus地址+1，然后点击确认按钮退出。

图2-9  添加位变量Q0.00

如图2-10所示，双击该通道的链接变量空白处，弹出变量选择界面，为变量增加注释；点击确认按钮退出；

图2-10  添加位变量Q0.00注释

2.3.2 添加字变量（VW0）

如图2-11所示，添加字变量VW0，在组态数据添加界面中点击增加设备通道，进入添加设备通道界面，注意红框内各项属性设置，通道地址=VW0的ModBus地址+1，然后点击确认按钮退出。

图2-11  添加字变量VW0

如图2-12所示，双击该通道的链接变量空白处，弹出变量选择界面，为变量增加注释；点击确认按钮退出；

图2-12  添加字变量VW0注释

2.3.3 添加双字（浮点数）变量（VD2）

如图2-13所示，添加双字（浮点数）变量VD2，在组态数据添加界面中点击增加设备通道，进入添加设备通道界面，注意红框内各项属性设置，通道地址=VD2的ModBus地址+1，然后点击确认按钮退出。

图2-13  添加字变量VW0

如图2-14所示，双击该通道的链接变量空白处，弹出变量选择界面，为变量增加注释；点击确认按钮退出；

图2-14  添加字变量VD2注释

如图2-15所示，在变量添加完毕之后，点击当前界面中的确认按钮，弹出添加数据对象，点击全部添加按钮，退出变量添加界面。

图2-15  添加数据对象

2.4 页面组态

如图2-16所示，在工程主窗口中点击用户窗口，新建窗口，双击进入组态界面；

图2-16  添加用户窗口

2.4.1 位变量设置（Q0.00）

如图2-17所示，在组态界面工具箱中添加一个按钮，设置按钮操作属性，绑定变量为Q00，此按钮将对Q0.00进行取反操作。

图2-17  添加位变量设置按钮

2.4.2 位变量显示（Q0.00）

如图2-18所示，在组态界面工具箱中添加一个指示灯，设置指示灯数据对象，绑定变量为Q00，此指示灯将显示Q0.00的亮灭状态。

图2-18  添加位变量显示指示灯

2.4.3 字变量赋值（VW0）

如图2-19所示，在组态界面工具箱中添加一个输入框，设置输入框操作属性，绑定变量为VW0，此输入框将对VW0变量进行赋值。

图2-19  添加字变量赋值输入框

2.4.4 字变量显示（VW0）

如图2-20所示，在组态界面工具箱中添加一个文本标签，设置属性输入输出选择：显示输出，在显示输出属性中设置绑定变量为VW0，输出类型为：数值量输出，此文本框将对VW0变量进行数值显示。

图2-20-a  添加字变量显示标签框         图2-20-b  添加字变量显示标签框

2.4.5 双字（浮点数）变量赋值（VD2）

如图2-21所示，在组态界面工具箱中添加一个输入框，设置输入框操作属性，绑定变量为VD2，此输入框将对VD2变量进行赋值。

图2-21  添加字变量赋值输入框

2.4.6 双字（浮点数）变量显示（VD2）

如图2-22所示，在组态界面工具箱中添加一个文本标签，设置属性输入输出选择：显示输出，在显示输出属性中设置绑定变量为VD2，输出类型为：数值量输出，此文本框将对VD2变量进行数值显示。

图2-22-a  添加字变量显示标签框         图2-22-b  添加字变量显示标签框

3 工程运行

3.1 模拟运行

如图3-1所示，在工具中点击下载配置，弹出下载配置界面。

图3-1  打开下载配置

如图3-2所示，在下载界面中选择模拟运行，之后点击工程下载按钮，日志框中回显示下载信息，并弹出模拟运行窗口；

图3-2  下载配置界面

如图3-3所示，下载完成后点击启动运行，模拟界面中模拟通信运行；点击按钮改变Q0.00状态，点击输入框，改变变量VW0与VD2的数值；

图3-3  下载完成界面

3.2 连机运行

如图3-4所示，连机运行前需要将本地IP地址更改为触摸屏IP地址：192.168.7.241，然后单击工具菜单中的连机运行按钮；

图3-4  连机运行参数更改界面

如图3-5所示，点击连机运行，修改连接方式为TCP/IP，修改IP为触摸屏IP地址，点击通讯测试，测试正常后，点击工程下载。

图3-5  连机运行测试界面

如图3-6所示，点击工程下载后，将工程文件下载到触摸屏中。

图3-6  连机运行下载完成界面

如图3-7所示，下载至触摸屏运行界面，可以用按钮控制Q0.00状态，更改VW0与VD2变量的值；

图3-7  实际运行效果